150-200系列技术规格书

产品特性

高可靠性、高精度、高功率密度

具有内置EMI滤波电路、电磁屏蔽电路

输出过压、过流保护可自恢复

自然风冷散热

广泛应用于通讯、工业控制、仪器、数据采集

输入特性

| 产品型号 | CLP200/220S/48 | POE电源 |
| --- | --- | --- |
| 输入参数 | 电压范围 | 165-265VAC |
|  | 频率范围 | 47-63HZ |
|  | 输入电流 | ≤0.06A |
| 输出参数 | 输出电压 | DC48V |
|  | 输出电流 | 0-4.2A |
|  | 纹波噪声 | ≤40MV |
|  | 稳压精度 | ±1% |
|  | 典型效率 | 88% |
| 保护 | 短路保护 | 可以长期短路 |
|  | 过流保护 | 120%-180% 输出电流 可自恢复 |
|  | 过压保护 | 115%-150% |
| 工作环境 | 工作温度 | -25℃~+85℃ 无冷凝 |
|  | 存储温度 | -40℃~+85℃ 无冷凝 |
| 安规 EMC | 隔离耐压 | 输入-输出1.5KV/60S 输入-外壳 1.5KV/60S 输出-外壳 DC0.5KV/60S |
|  | 绝缘电阻 | ≥100MΩ |
|  | 漏电流 | ≤10MA 无击穿现象 |
|  | 安规标准 | 符合 GB9254 EN55022A CLASSB |
| 其他 | 安装尺寸 | 127*77*35.5MM |
|  | 冷却方式 | 自然风冷 |
| 备注 | 1如未特殊说明，所有规格参数均在输入220V，额定负载，25℃环境温度下测量结果 |  |
|  | 2在实际应用中需参考温度降额曲线及输入电压降额曲线，纹波在20MHZ带宽下测量 |  |
|  | 3安装定位尺寸公差GB/T1804-2000f级 其他参见 GB/T1804-2000C级执行 |  |

注1：测试条件为标称输入电压，满载25℃环境温度，70%RH下测得

注2：常规产品货期2周，非标准产品交期约为3周，具体以双方商议为

注意事项

1. 指标一般在标称输入电压，满载和 25℃环境温度，70%RH 下测得。

2. 测试要严格按着电源实际标称输入进行测试，输入电压超出最大输入电压时可能会造成永久性损坏。

3. 该款产品不支持冗余使用，否则有损坏电源的风险，后顾自负，不在保修范围内

4. 我公司此产品的 FG 是通过 Y 电容连接的，使用时请多点接地。

5. 如选用本公司双路隔离输出的产品，请确保输出不共地，否则会影响电源 EMC 特性。

商务洽谈                     技术咨询

地址：北京市昌平区超前路甲1号北控宏创科技园11号楼3层

联系人：楚宗江

电话：18519783179

24小时提供非标电源技术咨询，期待您的来电，互利共赢，开拓未来